南昌绿地申博置业有限公司南昌九龙湖220千伏输变电工程项目

环境影响评价文件拟批准情况公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，现拟对南昌绿地申博置业有限公司南昌九龙湖220千伏输变电工程项目环境影响评价文件作出批复决定。将建设项目的基本情况予以公示，公示期为自本公示发布之日起5个工作日(2022年1月6日至2022年1月12日)。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0791-83859137

传    真：0791-83859137

通讯地址：南昌市红谷滩区赣江北大道1516号A座905室

| 项目名称 | 南昌绿地申博置业有限公司南昌九龙湖220千伏输变电工程项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 南昌市红谷滩新区九龙湖片区抚州大街与三清山大道交汇处的西北侧 |
| 建设单位 | 南昌绿地申博置业有限公司 |
| 环评机构 | 江西南大融汇环境技术有限公司 |
| 建设项目概况 | 项目变电站位于南昌市红谷滩新区九龙湖片区抚州大街与三清山大道交汇处的西北侧，输电线路位于南昌市红谷滩区境内，主要建设内容包括：主体工程：220kV九龙湖变电站；主变2×150MVA，为全户内式变电站，主变及配电装置户内布置；220kV线路8回，其中220kV龙苑Ⅰ、Ⅱ线全长0.06km，220kV东龙Ⅰ、Ⅱ线全长0.09km；220kV前龙Ⅰ、Ⅱ线全长0.09km，220kV生龙Ⅰ、Ⅱ线全长0.06km；项目总投资13047万元，其中环保投资85万元，占总投资的0.65％。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.电磁环境 项目营运期变电站及输电线路工频电场强度、工频磁场强度采用实际监测结果进行评价，根据监测结果，变电站四周边界外5m及输电线路下方工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求。 2、废水防治措施 营运期废水主要有生活污水（43.8m3/a），主要污染物有pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N，除pH外，年排放量分别为CODcr 0.009t、BOD5 0.006t、SS 0.004t、NH3-N 0.001t。 生活污水经化粪池处理，出水达到红谷滩污水处理厂接管要求后，由市政污水管网排入红谷滩污水处理厂进一步处理，尾水入赣江西河。 3、噪声防治措施及环境影响 选用符合国家噪声标准的电气设备，并合理规划变电站平面布置，加强变电站及输电线路的运营管理，减少对周围声环境的影响。电站四周边界围墙外1m处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。 4、固体废物处置措施 项目营运期固体废物有生活垃圾（0.18t/a）、废蓄电池（3t/a、HW31）、废变压器油（30t/a，HW08）。生活垃圾收集后交环卫部门处理，废蓄电池、废变压器油交由有相关危险废物处理资质的单位处理。一般工业固废采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。 5、环境风险防范措施 本项目在变压器所在四周设封闭环绕的集油沟，并设置具有油水分离功能的事故油池一座，有效容积为60m3。 |

南昌市红谷滩生态环境局

2022年1月6日